{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Catalogo de Conceptos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Catalogo de Conceptos","index":0,"n_rows":82,"n_cols":6,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,5],[6,0,6,5],[74,0,74,5],[8,0,9,5],[11,1,11,5],[12,3,12,5],[80,1,80,5],[81,1,81,5],[78,1,78,5],[75,1,75,5],[76,1,76,5],[77,1,77,5],[79,1,79,5]]}
[]
[null,null,null,null,null,"Secretaría de Administración"]
[null,null,null,null,null,"Dirección General de  Operaciones"]
[null,null,null,null,null,"Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios"]
[]
["CATÁLOGO DE CONCEPTOS   (ANEXO 1)"]
["FISCALÍA ESTATAL S.S. 16-042-2023"]
[]
["SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN TEMPRANA (2), IMPUTADO DESCONOCIDO (1) Y PUESTOS DE SOCORROS (2)"]
[]
[]
["Dirección:","CALLE 14 # 2550"]
["Ciudad o Comunidad:","ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA","Municipio:","GUADALAJARA"]
[]
["Ord","C O N C E P T O","Unid","CANTIDAD","P.U.","IMPORTE"]
[null,"ATENCIÓN TEMPRANA"]
[1,"SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA TRANE, MODELO TCH240B30FGA, CON CAPACIDAD DE 20 T.R. (240,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/30/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SERV.",2,null,0]
[2,"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, COLOCACIÓN EN BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",2,null,0]
[3,"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: REVISIÓN Y  CONEXIÓN ELÉCTRICA A ALIMENTACIÓN EXISTENTE,  PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..","SERV.",2,null,0]
[4,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA DUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: PARA 2 ETAPAS, 2 ACCIONES DE INTERRUPTOR SPDT, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/208/240/277 VCA, 40/90 GRADO PUNTO DE REFERENCIA, 3 GRADOS DIFERENCIALES POR CADA ETAPA, 2-7 GRADOS DE DIFERENCIALES ENTRE ETAPAS,  BULBO DE 3/8\"X 5- 3/4\", LONGITUD CAPILAR DE 6\", MODELO A28AA-36 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[5,"SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.20X0.30X2.60 MTS. INCLUYE: TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2\" DE ESPESOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[6,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 20. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",156.49,null,0]
[7,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",888.3,null,0]
[8,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",242.1,null,0]
[9,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 1-1/2\" DE ESPESOR. HI MASTIK, CI MASTIK, PEGAMENTO VL-2030, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","M2",169.07,null,0]
[10,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA ANTI VIBRATORIO PARA SALIDA DE INYECCIÓN Y RETORNO DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",4,null,0]
[11,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE \"U\" DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1\" DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",30,null,0]
[12,"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",18,null,0]
[13,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",20,null,0]
[14,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",6,null,0]
[15,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",10,null,0]
[16,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1\" DE DIAM, HULE PASILLO, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14\" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",12,null,0]
[17,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO ZAPATAS PRINCIPALES DE 3X125 AMP, HDL36125 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[18,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO \"CT\", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO \"SR\", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: CONECTORES PUROS PONCHABLES PARA CALIBRE 2/0, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",30,null,0]
[null,"IMPUTADO DESCONOCIDO"]
[19,"SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA TRANE, MODELO TCH240B300GA, CON CAPACIDAD DE 20 T.R. (240,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/30/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SERV.",1,null,0]
[20,"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, COLOCACIÓN EN BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",1,null,0]
[21,"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: REVISIÓN Y  CONEXIÓN ELÉCTRICA A ALIMENTACIÓN EXISTENTE,  PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..","SERV.",1,null,0]
[22,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA DUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: PARA 2 ETAPAS, 2 ACCIONES DE INTERRUPTOR SPDT, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/208/240/277 VCA, 40/90 GRADO PUNTO DE REFERENCIA, 3 GRADOS DIFERENCIALES POR CADA ETAPA, 2-7 GRADOS DE DIFERENCIALES ENTRE ETAPAS,  BULBO DE 3/8\"X 5- 3/4\", LONGITUD CAPILAR DE 6\", MODELO A28AA-36 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",1,null,0]
[23,"SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.20X0.30X2.60 MTS. INCLUYE: TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2\" DE ESPESOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",1,null,0]
[24,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",478.99,null,0]
[25,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 1-1/2\" DE ESPESOR. HI MASTIK, CI MASTIK, PEGAMENTO VL-2030, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","M2",59.65,null,0]
[26,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA ANTI VIBRATORIO PARA SALIDA DE INYECCIÓN Y RETORNO DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[27,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE \"U\" DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1\" DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",10,null,0]
[28,"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",6,null,0]
[29,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",8,null,0]
[30,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[31,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[32,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1\" DE DIAM, HULE PASILLO, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14\" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",4,null,0]
[33,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO ZAPATAS PRINCIPALES DE 3X125 AMP, HDL36125 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",1,null,0]
[34,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO \"CT\", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO \"SR\", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: CONECTORES PUROS PONCHABLES PARA CALIBRE 2/0, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",15,null,0]
[null,"PUESTOS DE SOCORRO"]
[35,"SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, MARCA TRANE, MODELO TCH240B300JB, CON CAPACIDAD DE 20 T.R. (240,000 BTU/HR), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/30/60 Hz, SOLO FRÍO. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, TERMOSTATO DE CUARTO, GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","SERV.",2,null,0]
[36,"SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: GRÚAS, FLETES, MANIOBRAS, ARRASTRES, ACARREOS, COLOCACIÓN EN BASE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.","PZA",2,null,0]
[37,"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: CAPACIDAD DE 20.0 T.R. (240,000 BTU/HR), SÓLO FRÍO, 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN, DESCARGA DUAL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 220/3/60, REFRIGERANTE R-410A,  MODELO TSH240G3R000 O EQUIVALENTE. INCLUYE: REVISIÓN Y  CONEXIÓN ELÉCTRICA A ALIMENTACIÓN EXISTENTE,  PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..","SERV.",2,null,0]
[38,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO PARA DUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE DISEÑO Y DESEMPEÑO: PARA 2 ETAPAS, 2 ACCIONES DE INTERRUPTOR SPDT, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120/208/240/277 VCA, 40/90 GRADO PUNTO DE REFERENCIA, 3 GRADOS DIFERENCIALES POR CADA ETAPA, 2-7 GRADOS DE DIFERENCIALES ENTRE ETAPAS,  BULBO DE 3/8\"X 5- 3/4\", LONGITUD CAPILAR DE 6\", MODELO A28AA-36 O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL, PRUEBAS, AJUSTES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[39,"SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 0.20X0.30X2.60 MTS. INCLUYE: TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2\" DE ESPESOR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[40,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",311.81,null,0]
[41,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 24. INCLUYE: TRAZO, CORTE, ARMADO, GRAPAS, ZETAS, UNIONES, SELLADO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","KG.",318.56,null,0]
[42,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO EXTERIOR PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 1-1/2\" DE ESPESOR. HI MASTIK, CI MASTIK, PEGAMENTO VL-2030, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO. INCLUYE: TRASLAPES, CORTES, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","M2",94.95,null,0]
[43,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE LONA AHULADA ANTI VIBRATORIO PARA SALIDA DE INYECCIÓN Y RETORNO DE UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",4,null,0]
[44,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE \"U\" DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, TORNIBROCA DEL # 10 POR 1\" DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",15,null,0]
[45,"SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",12,null,0]
[46,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",12,null,0]
[47,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",4,null,0]
[48,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 1\" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",4,null,0]
[49,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE: UNICANAL 4X2.; ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1\" DE DIAM; HULE PASILLO, PEGAMENTO VL-2030, DISCO CORTADOR DE 14\" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",{"$f":"12/2.4","v":5},null,0]
[50,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA TIPO ZAPATAS PRINCIPALES DE 3X125 AMP, HDL36125 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","PZA",2,null,0]
[51,"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS CALIBRE 2/0 AWG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; BAJA EMISIÓN DE HUMO, LIBRE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS RoHS, CON RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE FLAMA GRABADO \"CT\", RESISTENTE A LA INTEMPERIE GRABADO \"SR\", CUMPLIENDO LAS NORMATIVAS NMX-J-010-ANCE. NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, PARA TENSIONES HASTA 600 VOLT, TEMPERATURA DE 90°C. INCLUYE: CONECTORES PUROS PONCHABLES PARA CALIBRE 2/0, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.","MTS",30,null,0]
[]
[null,null,null,null,"SUBTOTAL",{"$f":"SUM(F16:F70)","v":0}]
[null,null,null,null,"I.V.A.",{"$f":"F71*0.16","v":0}]
[null,null,null,null,"TOTAL",{"$f":"F71+F72","v":0}]
[]
["Notas:"]
["*","EL  PLAZO  DE EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS SERA DE 30 DÍAS NATURALES Y ASÍ DEBERÁ ESPECIFICAR EN SU COTIZACIÓN DE LO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN."]
["*","TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTE CATÁLOGO SON COMO REFERENCIA DE CALIDAD MÍNIMA REQUERIDA,  POR LO  QUE SE PODRÁN COTIZAR  MARCAS DE CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR; DEBIENDO ANEXAR  FICHAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO, INDICÁNDOLO EN SUS PRECIOS UNITARIOS, ADEMÁS DE LAS GARANTÍAS Y TIEMPOS DE ENTREGA."]
["*","SOLO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE DOS DÍGITOS DESPUÉS DEL PUNTO DECIMAL."]
["*"," PRESENTAR ESTE FORMATO COMO  ANEXO 05, NO SE  PERMITIRÁ  LA PRESENTACIÓN  DEL DOCUMENTO EN  OTRO  FORMATO."]
["*","SE TIENE QUE COTIZAR APEGADO A LAS BASES."]
["*","SE TIENE QUE CONTEMPLAR FIANZA POR CUMPLIMIENTO."]
["*","SE TIENE QUE ESPECIFICAR: MARCA, GARANTÍAS, TIEMPO DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN."]